Общество с ограниченной ответственностью

«И-технологии»

_________________________________________________________________________

Телефон +7 (495) 417-25-25 (многоканальный), http://technology-it.su

#### ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Режимно-наладочные испытания двух водогрейных котлов «De Dietrich C 230-170 Eco» суммарной мощностью 0,34 МВт в котельной объекта ________________________________________ по адресу: _________________________________________________

Главный инженер

ООО «И-Технологии»                   			                  Казаков Д. А.

Руководитель работ

(начальник отдела)                                                                   Лакомов Р.В.

г. Люберцы 2023 год

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «И-технологии»

_______________ Казаков Д. А.

«15» июня 2023 г.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИХ УСТАНОВОК

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| Введение.............................................................................................. | 3 |
| --- | --- |
| Техническая характеристика оборудования.................................... | 4 |
| Программа проведения режимно-наладочных работ испытаний | 6 |
| Схема точек измерений……………………………………………. | 8 |
| Режимно-наладочные испытания…………………………………. | 9 |
| Методика обработки результатов наладочных работ.................... | 10 |
| Выводы и рекомендации................................................................... | 12 |
| 8. Список литературы……………...…………………………………. | 13 |

Приложения

| Сводная ведомость результатов испытаний……………….. | 16 |
| --- | --- |
| Карты параметров настройки автоматики безопасности…. | 20 |
| Акт испытаний автоматики безопасности.............................. | 23 |
| Режимные карты………...……………………….…………... | 24 |
| Акт об окончании наладочных работ……………………… | 26 |

# 1. Введение

В соответствии с договором № ___________________ от «______» ________________________________ 2023 г., заключенным между ___________________________ и ООО «И-технологии», специалистами ООО «И-технологии» были проведены:

Режимно-наладочные испытания 2-х водогрейных котлов «De Dietrich C 230-170 Eco» суммарной мощностью 0,34 МВт уста-новленные в котельной по адресу: ______________________________

Задачей работ были наладка систем автоматизации и теплотехнические испытания двух котлов в котельной - для обеспечения экономичной работы котельных установок на проектных нагрузках, в соответствии с методикой проведения пуско-наладочных работ и режимно-наладочных испытаний.

Работы проводились бригадой в составе:

Казаков Д.А.  -  главный инженер,

Лакомов Р.В. – начальник отдела, руководитель работ,

Халилов Ж.Д. – ведущий инженер,

Михайлов В.И. – техник.

2. Технические характеристики оборудования

Котлы предназначены для отопления и горячего водоснабжения объекта: ______________________________________________________

по адресу: ___________________________________________________ .

Основное топливо природный газ, резервное – нет. В качестве теплоносителя используется вода. Котлы оборудованы автоматикой безопасности и регулирования. Техническая характеристика котлов и вспомогательного оборудования приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котел №1 |
| Производитель | De Dietrich |
| Тип | De Dietrich C 230-170 Eco |
| Мощность номинальная (60-800С), кВт | 166 |
| Вид газа | Природный по ГОСТ 5542-2022 |
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 97,5 |
| Максимальное рабочее давление, Bar | 6,0 |
| Допустимая температура подачи, 0С | 110,0 |
| Объем котловой воды, л | 20,0 |
| Габариты: Общая длина, м Общая ширина, м Высота, м | 0,45 1,19 1,309 |
| Количество | 1 |
| Горелка |
| Производитель | De Dietrich |
| Тип | встроенная |
| Мощность номинальная, кВт | 29-166 |
| Котел №2 |
| Производитель | De Dietrich |
| Тип | De Dietrich C 230-170 Eco |
| Мощность номинальная (60-800С), кВт | 166 |
| Вид газа | Природный по ГОСТ 5542-2022 |
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 97,5 |
| Максимальное рабочее давление, Bar | 6,0 |
| Допустимая температура подачи, 0С | 110,0 |
| Объем котловой воды, л | 20,0 |
| Габариты: Общая длина, м Общая ширина, м Высота, м | 0,45 1,19 1,309 |
| Количество | 1 |
| Горелка |
| Производитель | De Dietrich |
| Тип | встроенная |
| Мощность номинальная, кВт | 29-166 |

Для контроля газопроводы, трубопроводы воды оснащены следующими приборами и датчиками: напоромерами, манометрами, датчиками давления, термометрами, датчиками температуры, счетчиком для измерения расхода газа с электронным корректором.

Автоматика безопасности обеспечивает прекращение подачи газа при:

- погасании факела горелки;

- ошибке вентилятора/прекращении подачи воздуха;

- перегреве котла;

-    недостаточном давлении воды в котле;

Автоматическое регулирование осуществляет:

- поддержание заданной температуры воды на выходе из котла;

- автоматическое соотношение «ГАЗ-ВОЗДУХ на горелке»;

- поддержание заданной температуры теплоносителя в системе отопления.

Общекотельная автоматика безопасности осуществляет непрерывный контроль и отсечку газа на вводе в помещение в случаях:

- загазованности помещения угарным газом СО свыше 100 мг/нм3;

- загазованности помещения метаном СН4 20% НКПР;

- отключения электроэнергии.

При загазованности помещения угарным газом СО свыше 20 мг/нм3 подается световой и звуковой сигнал тревоги, предупреждающий обслуживающий персонал.

При появлении загазованности в помещении угарным газом СО, природным газом СН4 20% НКПР, пожара в котельной, аварии технологического оборудования, обеспечивается подача светового и звукового сигналов, происходит отсечка газа и передается сигнал о произошедшей аварии в помещение с постоянным присутствием персонала (комната охраны).

3. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ РНИ

Двух водогрейных котлов De Dietrich C 230-170 Eco   суммарной мощностью 0,34 МВт в котельной объекта по адресу: _______________

_____________________________________________________________ .

- ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Целью работ являются:

- наладка режимов работы горелок в диапазоне возможных нагрузок;

- определение тепловых потерь и коэффициента полезного действия;

- определение величин удельных расходов топлива;

- составление режимных карт.

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

| Содержание этапов работы | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Ознакомление с технической документацией, состоянием монтажных работ, составление программы проведения работ. Осмотр оборудования и горелок (наружный и внутренний), вспомогательного оборудования, КИПиА для выявления соответствия проекту и действующим нормативным документам. Опробование вспомогательного оборудования, запорных и регулирующих органов, определение параметров настройки автоматики безопасности и регулирования. Контрольная опрессовка газопроводов, розжиг горелок. | ООО «И-технологии» | Июнь 2023 г. |
| Наладка теплового режима и проведение комплексного опробования. Обработка результатов пуско-наладочных работ, составление пусковой документации. |  |  |
| Разработка схемы точек измерений, выбор и разметка мест врезок. Выполнение необходимых врезок, проверка правильности показаний эксплуатационных приборов. Определение оптимальных режимов работы горелок. Проведение балансовых опытов. | ООО «И-технологии» | Июнь 2023 г. |
| 1. Обработка результатов балансовых опытов, составление сводной таблицы, определение технико-экономических показателей работы оборудования. 2.Разработка режимных карт. 3.Оформление технического отчета. | ООО «И-технологии» | Июль 2023 г. |

СОСТАВИЛ:

Главный инженер ООО "И-технологии" ________________Казаков Д.А.

4. Схема точек измерений

ВОДА

Р/, Р// , t/ ,t//

ГАЗ

Рг, В, tг

ВОЗДУХ

Рв, G, tв

УХОДЯЩИЕ ГАЗЫ

Sух, tух, CO2, O2, CO, NOx

#### Спецификация измерений при испытании

| № | Наименование измерений | Применяемые приборы | Место отбора импульса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура воды на входе | Термометр | Трубопровод воды |
| 2 | Давление воды на входе | Манометр | Трубопровод воды |
| 3 | Температура воды на выходе | Термометр | Трубопровод воды |
| 4 | Давление воды на выходе | Манометр | Трубопровод воды |
| 5 | Расход газа | Счетчик газа Rabo G40, корректор ЕК-270 | Газопровод |
| 6 | Температура воздуха на горение | Термометр | Помещение |
| 7 | Давление воздуха на горелке | Напоромер | Горелка |
| 8 | Температура продуктов сгорания | Газоанализатор GHEMIST 100 BE GREEN | Дымовая труба |
| 9 | Состав продуктов сгорания, О2,СО,NOX | Газоанализатор GHEMIST 100 BE GREEN | Дымовая труба |
| 10 | Разрежение в дымоходе | Газоанализатор GHEMIST 100 BE GREEN | Дымовая труба |

- Режимно-наладочные испытания

Перед началом работ осуществлена ревизия газогорелочных устройств, запальников, датчиков автоматики безопасности и регулирования.

Режимно-наладочные испытания проводились в соответствии с вышеизложенной программой.

Для наладки оптимальных режимов работы котлов и определения технико-экономических показателей проводилось по 2 балансовых опыта на разных диапазонах нагрузки.

Результаты балансовых опытов представлены в сводной ведомости (Приложение № 1).

По результатам балансовых опытов составлены карты параметров настройки автоматики безопасности (Приложение №2) и режимные карты (Приложении № 4).

6. Методика обработки результатов

наладочных работ

1. Расход газа приведенный, нм3/ч

В=Вп 293 (Рб+Рп) / (273+tг) 760,

где:          Вп - расход газа по счетчику, м3/ч;

Рб - барометрическое давление, мм. рт. ст.;

Рп - давление газа перед счетчиком, мм. рт. ст.;

tг - температура газа, (С.

2. Коэффициент полезного действия котла брутто, %

( = 100 - (q2 + q3 + q5),

где:       q2   -  потери тепла с уходящими газами, %;

q3   -  потери тепла от химического недожога, %;

q5   -  потери тепла в окружающую среду, %.

3. Потери тепла с уходящими газами, %

q2 = 0,01 Z(tух - tв),

где:       z ,   -  справочная величина  [2];

tух    -  температура уходящих газов, (С;

tв     -  температура воздуха, (С.

4.  Потери тепла от химического недожога, %

q3 = (35СО +30Н2 + 100СН4) : (СО2 + СО + СН4),

где:   СО2, СО, Н2, СН4  -  содержание компонентов в уходящих газах, %.

5. Потери тепла в окружающую среду, %

q5 = q5н  Qн / Qф,

где :     q5н   - потери тепла в окружающую среду при номинальной

производительности котла [2],  %;

Qн   - номинальная теплопроизводительность котла, Гкал/ч;

Qф   - фактическая теплопроизводительность котла, Гкал/ч.

6. Теплопроизводительность котла, ккал/ч

Q = В Qн  ( 10-2,

где:     В    -    расход газа, нм3/ч;

Qн   -   низшая рабочая теплота сгорания топлива, ккал /м3;

(     -   КПД котла.

7.  Удельный расход условного топлива на 1 Гкал, выработанной котлом теплоты, кг.у.т./Гкал

ву = 108/7000 (.

7. Выводы и рекомендации.

Режимно-наладочные испытания позволили определить оптимальные тепловые режимы работы котлов.

По результатам проведенных работ можно сделать следующие выводы:

1.	Горелки обеспечивают сжигание природного газа без химического недожога в диапазоне рабочих нагрузок.

2.	Удельный расход условного топлива составил 145,083 – 146,460 кг.у.т./Гкал.

3.	Коэффициент полезного действия котлов составил 97,540 – 98,466 %.

Для поддержания нормальной работы котлов и условий эксплуатации рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- Вести контроль за соответствием эксплуатационных параметров режимной карте.

- Ежемесячно проверять положение “0” приборов давления газа, воздуха, разряжения и воды.

- С периодичностью не реже один раз в три месяца производить контрольный замер состава продуктов сгорания и температуры уходящих газов.

- После капитального ремонта, реконструкции, а также при отклонении параметров работы энергоустановок от нормальных значений необходимо проведение повторных режимно-наладочных испытаний для корректировки режимных карт.

- Очередные режимно-наладочные испытания (для корректировки режимных карт) производить 1 раз в три года с привлечением специализированных организаций.

- Работы по техническому обслуживанию, ремонту и автоматики рекомендуется проводить с привлечением специализированных организаций.

8. Список литературы

- Порецкий Л. Я. и др. Справочник эксплуатационника газифициро-ванных котельных. Ленинград: Недра, 1988.

- М. Б. Равич. Эффективность использования топлива. Москва: Наука, 1977.

- Юренко В. В. Теплотехнические испытания котлов, работающих  на газовом  топливе. Ленинград: Недра, 1987.

- Требования органов госнадзора к проведению наладочных работ на  газоиспользующем оборудовании ОРД-1-87. Главгосгазнадзор СССР, Москва, 1987.

- Методика проведения пуско-наладочных работ и режимно-наладочных испытаний котельных  установок. Москва, 1988.

- Инструкция по монтажу и эксплуатации котлов «De Dietrich C 230-170 Eco», группа De Dietrich Thermique, 2023.

Приложение 1

# Сводная ведомость результатов теплотехнических испытаний

Топливо - природный газ  Qнр = 8000 ккал/м3.

| Наименование Величин | Обозна- чение | Способ получения Величин | Котел №1 De Dietrich C 230-170 Eco, зав. № 212732327249790 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальная нагрузка | Максимальная нагрузка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГАЗ 1. Расход газа (по эл. корректору), нм3/ч | В | Замер | 3,2 | 18,3 |
| 2. Давление газа на вводе в котельную, кПа | Рг1 | Замер | 3 |
| ВОЗДУХ 3. Температура воздуха, (С | tв | Замер | 24 |
| ВОДА 4. Температура воды на входе, (С | t/ | Замер | 50 | 55 |
| 5. Температура воды на выходе,(С | t// | Замер | 60 | 65 |
| 6. Давление воды в котле, Bar | p | Замер | 2 | 2 |
| УХОДЯЩИЕ ГАЗЫ 7. Температура уходящих газов, (С | tух | Замер | 49,9 | 65,8 |
| 8. Разряжение на выходе из котла, Па | -p | Замер | 3 | 3,6 |
| 9. Состав уходящих газов, % СО2 О2 СО, p.p.m | СО2 О2 СО | Замер | 9,5 3,8 0 | 9,3 4,3 0 |
| 10. Коэффициент избытка воздуха | ( | Замер | 1,21 | 1,25 |
| 11. КПД сжигания газа |  | Замер | 98,5 | 98,2 |
| 12. Давление в топке |  | Замер | 1,0 | 1,1 |
| ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 13. Потери тепла, % с уходящими газами с химическим недожогом в окружающую среду | q2 q3 q5 | q2 = 0,01 Z(tух - tв) Замер q5 = q5н Qн / Qф | 1,264 0,0 0,28 | 2,077 0,0 0,465 |
| 14. Коэффициент полезного действия, брутто, % | ( | ( = 100 - (q2 + q3 + q5) | 98,456 | 97,458 |
| 15. Теплопроизводительность, Гкал/ч | Qк | Qк=В Qнр (/100 | 0,025 | 0,143 |
| 16. Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Ву | ву = 108/(7000 () | 145,083 | 146,447 |

| Наименование Величин | Обозна- чение | Способ получения Величин | Котел №2 De Dietrich C 230-170 Eco , зав. № 2127327249770 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальная нагрузка | Максимальная нагрузка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГАЗ 1. Расход газа (по эл. корректору), нм3/ч | В | Замер | 3,3 | 18,2 |
| 2. Давление газа на вводе в котельную, кПа | Рг1 | Замер | 3 |
| ВОЗДУХ 3. Температура воздуха, (С | tв | Замер | 24 |
| ВОДА 4. Температура воды на входе, (С | t/ | Замер | 52 | 56 |
| 5. Температура воды на выходе,(С | t// | Замер | 62 | 66 |
| 6. Давление воды в котле, Bar | p | Замер | 2 | 2 |
| УХОДЯЩИЕ ГАЗЫ 7. Температура уходящих газов, (С | tух | Замер | 51 | 66 |
| 8. Разряжение на выходе из котла, Па | -p | Замер | 3 | 3,3 |
| 9. Состав уходящих газов, % СО2 О2 СО, p.p.m | СО2 О2 СО | Замер | 9,6 3,6 0 | 9,2 4,5 0 |
| 10. Коэффициент избытка воздуха | ( | Замер | 1,20 | 1,27 |
| 11. КПД сжигания газа |  | Замер | 98,5 | 98,4 |
| 12. Давление в топке |  | Замер | 1 | 1,1 |
| ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 13. Потери тепла, % с уходящими газами с химическим недожогом в окружающую среду | q2 q3 q5 | q2 = 0,01 Z(tух - tв) Замер q5 = q5н Qн / Qф | 1,307 0,0 0,280 | 2,108 0,0 0,465 |
| 14. Коэффициент полезного действия, брутто, % | ( | ( = 100 - (q2 + q3 + q5) | 98,413 | 97,427 |
| 15. Теплопроизводительность, Гкал/ч | Qк | Qк=В Qнр (/100 | 0,026 | 0,142 |
| 16. Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Ву | ву = 108/(7000 () | 145,145 | 146,460 |

Приложение 2

## КАРТА

параметров настройки автоматики безопасности

котла № 1 «De Dietrich C 230-170 Eco» мощностью 170 кВт в котельной

объекта по адресу _____________________________________________

| № п.п. | Наименование параметров | Размерность | Величина | Время срабатывания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Понижение давления дымовых газов | mBar | 5,0 | мгновенно |
| 2. | Погасание факела горелки | - | - | мгновенно |
| 3. | Повышение температуры воды в котле | ОС | 110 | мгновенно |
| 4. | Понижение давления воды в котле | Bar | 1,0 | мгновенно |
| 5. | Повышение давления воды в котле | Bar | 3,0 | мгновенно |
| 6. | Отключение электроэнергии | - | - | мгновенно |
| 7. | Авария котлового насоса | - | - | мгновенно |

СОСТАВИЛ:

Главный инженер ООО "И-технологии" _______________ Казаков Д.А.

## КАРТА

параметров настройки автоматики безопасности

котла № 2 «De Dietrich C 230-170 Eco» мощностью 170 кВт в котельной объекта по адресу: _____________________________________________

| № п.п. | Наименование параметров | Размерность | Величина | Время срабатывания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Понижение давления дымовых газов | mBar | 5,0 | мгновенно |
| 2. | Погасание факела горелки | - | - | мгновенно |
| 3. | Повышение температуры воды в котле | ОС | 110 | мгновенно |
| 4. | Понижение давления воды в котле | Bar | 1,0 | мгновенно |
| 5. | Повышение давления воды в котле | Bar | 3,0 | мгновенно |
| 6. | Отключение электроэнергии | - | - | мгновенно |
| 7. | Авария котлового насоса | - | - | мгновенно |

СОСТАВИЛ:

Главный инженер ООО "И-технологии" _______________ Казаков Д.А.

## КАРТА

параметров настройки общей автоматики безопасности

в котельной объекта по адресу ________________________________

| № п.п. | Наименование параметров | Прибор для контроля | Размер- ность | Вели-чина | Время срабатывания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Превышение концентрации метана 10% НКПР | САКЗ МК-2-1 | % | 10,0 | 15 сек Сигнал |
| 2. | Превышение концентрации метана 20% НКПР | САКЗ МК-2-1 | % | 20,0 | 15 сек |
| 3. | Превышение концентрации угарного газа – Порог-1 | САКЗ МК-2-1 | мг/нм3 | 20 | 60 сек Сигнал |
| 4. | Превышение концентрации угарного газа – Порог-2 | САКЗ МК-2-1 | мг/нм3 | 100 | 60 сек |
| 5. | Отключение электроэнергии | - | - | - | мгновенно |
| 6. | Авария котла | Котловая автоматика | - | - | мгновенно |
| 7. | Перегрев теплоносителя | Котловая автоматика | ᵒС | 110 | мгновенно |
| 9. | Закрытие газового клапана | САКЗ МК-2-1 | - | - | мгновенно |
| 10. | Подпитка контура отопления | Вручную | - | - | мгновенно |
| 11. | Повышение/понижение давления теплоносителя | Котловая автоматика | Bar | 3/1 | мгновенно |

СОСТАВИЛ:

Главный инженер ООО "И-технологии" _______________ Казаков Д.А.

Приложение 3

Заказчик: _____________________________________________

Объект: _______________________________________________

А К Т от 15.07.2023

испытания предупредительной сигнализации и автоматики безопасности

Тип агрегатов: 2 водогрейных котла «De Dietrich C 230-170 Eco» суммарной мощностью 0,34 МВт.

1. Состояние оборудования автоматики безопасности и приборов технологического контроля: датчики и приборы в работоспособном состоянии.

2. Звуковая сигнализация – работает.

3. Световая сигнализация – работает.

4. Аварийная остановка – работает.

5. Срабатывание защиты при исчезновении эл. напряжения – мгновенно.

| Наименование параметра | Тип датчика или прибора | Единица измере-ния | Значение параметра заданного при срабатыва-нии | Время срабатывания, сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая автоматика безопасности |
| Появление СН4 в помещении 10% НКПР | СЗ-1-2Г | % | 10,0 | 15 сек сигнал |
| Появление СН4 в помещении 20% НКПР | СЗ-1-2Г | % | 20,0 | 15 сек |
| Появление СО в помещении ПОРОГ-1 | СЗ-2-2В | мг/нм3 | 20,0 | 60 сек сигнал |
| Появление СО в помещении ПОРОГ-2 | СЗ-2-2В | мг/нм3 | 100,0 | 60 сек |
| Котел № 1 «De Dietrich C 230-170 Eco» |
| Погасание факела горелки | Электрод ионизации | - | - | мгновенно |
| Повышение температуры воды в котле | Датчик температуры | оС | 110 | мгновенно |
| Понижение давления воды в котле | Контактный манометр | Bar | 1,0 | мгновенно |
| Повышение давления воды в котле | Контактный манометр | Bar | 3,0 | мгновенно |
| Котел № 2 «De Dietrich C 230-170 Eco» |
| Погасание факела горелки | Электрод ионизации | - | - | мгновенно |
| Повышение температуры воды в котле | Датчик температуры | оС | 110 | мгновенно |
| Понижение давления воды в котле | Контактный манометр | Bar | 1,0 | мгновенно |
| Повышение давления воды в котле | Контактный манометр | Bar | 3,0 | мгновенно |

Заключение: автоматика безопасности обеспечивает прекращение подачи газа при достижении параметрами аварийных значений.

Главный инженер ООО "И-технологии" ______________________   Казаков Д.А.

#### РЕЖИМНАЯ КАРТА

работы котла № 1 «De Dietrich C 230-170 Eco» мощностью 170 кВт в котельной объекта по адресу: ______________________________________

Топливо -  природный газ           Qн = 8000 ккал/нм3

| Наименование величины | Котел № 1 нагрузка |
| --- | --- |
|  | Минимальная | Максимальная |
| 1. Теплопроизводительность, Гкал/ч | 0,025 | 0,143 |
| 2. Расход газа, нм3/ч | 3,2 | 18,3 |
| 3. Давление газа на вводе в котельную, кПа | 3 |
| 5. Температура воды на входе в котел, (С | 50 | 55 |
| 6. Температура воды на выходе из котла, (С | 60 | 65 |
| 7. Давление воды в котле, Bar | 2 | 2 |
| 8. Температура уходящих газов, (С | 49,9 | 65,8 |
| 9. Разрежение в дымовой трубе, Па | 3 | 3,6 |
| 10. Состав уходящих газов, % : СО² О² СО, p.p.m | 9,5 3,8 0 | 9,3 4,3 0 |
| 11. Коэф. избытка воздуха | 1,21 | 1,25 |
| 12. Потери тепла, % : с уходящими газами с химическим недожогом в окружающую среду | 1,264 0,0 0,280 | 2,077 0,0 0,465 |
| 13. Коэф. полезного действия, брутто, % | 98,456 | 97,458 |
| 14. Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 145,083 | 146,447 |

Примечание: Температура воздуха 24(С.

СОСТАВИЛ:

Главный инженер ООО "И-технологии" _______________ Казаков Д.А.

«15» июля 2023 г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА

работы котла № 2 «De Dietrich C 230-170 Eco» мощностью 170 кВт в котельной объекта по адресу __________________________________

Топливо -  природный газ           Qн = 8000 ккал/нм3

| Наименование величины | Котел №2 нагрузка |
| --- | --- |
|  | Минимальная | Максимальная |
| 1. Теплопроизводительность, Гкал/ч | 0,026 | 0,142 |
| 2. Расход газа, нм3/ч | 3,3 | 18,2 |
| 3. Давление газа на вводе в котельную, кПа | 3 |
| 5. Температура воды на входе в котел, (С | 52,00 | 56,00 |
| 6. Температура воды на выходе из котла, (С | 62,00 | 66,00 |
| 7. Давление воды в котле, Bar | 2 | 2 |
| 8. Температура уходящих газов, (С | 51 | 66 |
| 9. Разрежение в дымовой трубе, Па | 3,0 | 3,3 |
| 10. Состав уходящих газов, % : СО² О² СО, p.p.m | 9,6 3,6 0 | 9,2 4,5 0 |
| 11. Коэф. избытка воздуха | 1,20 | 1,27 |
| 12. Потери тепла, % : с уходящими газами с химическим недожогом в окружающую среду | 1,307 0,0 0,280 | 2,108 0,0 0,465 |
| 13. Коэф. полезного действия, брутто, % | 98,413 | 97,427 |
| 14. Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 145,145 | 146,660 |

Примечание: Температура воздуха 24(С.

СОСТАВИЛ:

Главный инженер ООО "И-технологии" _______________Казаков Д.А.

Приложение 5

АКТ

об окончании наладочных работ.

«15» июля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Заказчика генеральный директор _______________________, с одной стороны,	и представитель пуско-наладочной организации главный инженер ООО «И-технологии» Казаков Д. А., с другой стороны, составили настоящий акт в том, что:

в соответствии с договором №   ________________ от «____» _________________ 2023 г., бригадой ООО «И-технологии» выполнены режимно-наладочные испытания на двух водогрейных котлах «De Dietrich C 230-170 Eco» суммарной мощностью 0,34 МВт в котельной по адресу: _______________________________________________________________ .

По итогам выполненных работ Заказчику передана следующая техническая документация:

| № п/п | Наименование техдокументации | Кол-во листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технический отчет по наладке теплотехнического оборудования | 26 |  |

Примечание. Переданная техническая документация соответствует объему выполненных работ.

Работы сдал:

Главный инженер

ООО «И-Технологии»___________________________/Казаков Д. А./

Работы принял:

______________________________________________ /____________/

Приложение 6

# Text boxes

Котел