Общество с ограниченной ответственностью

«И-технологии»

___________________________________________________________________________

Телефон +7 (495) 417-25-25 - многоканальный,

http://technology-it.su

График пусконаладочных работ оборудования Газовой котельной: ________________________________________ по адресу: _________________________________________________

- ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПНР

Оборудования котельной  _________________________________________                                                                                   по адресу: ______________________________________________________

Дата начала проведения работ: «21» июня 2023 года.

- ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Целью проведения работ являются:

- наладка режимов работы котлов в комплекте со встроенным газогорелочными устройствами в диапазоне возможных нагрузок;

- определение тепловых потерь и коэффициента полезного действия;

- определение величин удельных расходов топлива;

- составление режимных карт;

- определение работоспособности систем регулирования;

- определение работоспособности систем безопасности;

- проверка соответствия настроек систем безопасности требованиям проектной документации и рекомендациям производителей оборудования;

- составление актов проверки систем безопасности.

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

| Содержание этапов работы | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы Ознакомление с технической документацией, состоянием монтажных работ, составление программы проведения работ. | ООО «И- технологии» | 1 раб. день |
| Проведение пусконаладочных работ Осмотр оборудования (наружный и внутренний), вспомогательного оборудования, КИПиА для выявления соответствия проекту и действующим нормативным документам. Опробование вспомогательного оборудования, запорных и регулирующих органов, определение параметров настройки автоматики безопасности и регулирования. Разработка схемы точек измерений, выбор и разметка мест установок. Установка необходимых приборов, проверка правильности показаний эксплуатационных приборов. Определение оптимальных режимов работы газовых котлов с встроенными газогорелочными устройствами. Проведение балансовых опытов. 72-х часовое комплексное опробование оборудования котельной. | ООО «И-технологии» | 5 раб. дней |
| Подготовка исполнительной документации Обработка результатов балансовых опытов, составление сводной таблицы, определение технико-экономических показателей работы оборудования. Разработка режимных карт. Составление технических актов. Оформление технического отчета. | ООО «И-технологии» | 4 раб. дней |
| Сдача котельной в эксплуатацию 1. Сдача работ рабочей комиссии после комплексного опробования. 2. Обучение эксплуатирующего персонала по работе с оборудованием. 3. Сдача котельной в эксплуатацию Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). | ООО «И-технологии» | 15 раб. дней |

Плановая дата завершения работ: «25» июля 2023 года.

##### Руководитель работ ООО «И-технологии»  (начальник отдела)

##### ______________________________________________  Лакомов Р.В.

##### Главный инженер ООО «И-технологии»

##### ______________________________________________  Казаков Д.А.

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Представитель заказчика:

______________________ / __________ /

«_____» ___________________ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер                                                       ООО «И-технологии»

_____________ /Казаков Д. А./

«_____» _____________ 2023 г.